
出 版 说 明

感谢您选用我司的 UPS 电源产品

该系列UPS是我司集多年电源开发经验，最新推出的三进三出（三相输入三相输出）型智能在线式UPS系列，本系列产品具有优异的电气性能，充分满足安规及电磁兼容标准，具有完善的智能监控及网络管理功能、完美的外观造型，是具当今世界先进水平的标准UPS产品。
请严格遵守手册中和机器上的所有警告及操作说明，并妥善保管本手册。请于UPS安装前详细阅读本手册，在没有阅读完所有的安全说明和操作之前，请不要操作本机。

读者对象
本书适合下列人员阅读：

设备操作人员

技术支持人员

版 权 声 明

版权所有 侵权必究

内容如有改动恕不另行通知

Copyright by Superware Technology Co.,Ltd.

All rights reserved.

The information in this document is subject to change without notice.
目录
31．主要特征


21.1
注意事项


21.2
手册上用到的符号


32．主要特征


32.1
概述


32.2
功能和特点


43．安装


43.1
初步检查


43.2
产品外观图


63.3
LCD面板


63.4
安装须知


73.5
外部保护装置


73.6
电源线


83.7
电源线连接


93.8
UPS电池连接


103.9
并机系统UPS的装配


113.10
连接计算机


134．UPS操作说明


134.1
运行模式


144.2
开启与关闭UPS


194.3
显示界面


234.4
参数设置


284.5
显示信息/记录


314.6
选件


33附录1 性能指标


34附录2 常见问题及处理


35附录3  USB通信接口说明


36附录4  RS-232通信接口说明


37附录5  RS-485通信接口说明


38附录6 电池温度补偿接口说明


39附录7 干接点通信接口说明


40附录8 远程EPO连接说明


41附录9 接地与防雷保护


42附录10 售后服务




1．安全说明
重要的安全操作说明，请妥善保存。
UPS内部存在高温和高压，在设备安装、操作和维护过程中，必须遵守所在地的安全规范和相关的操作规程，否则可能会导致人身伤害或设备损坏。手册中提到的安全注意事项只是作为当地安全规范的补充，本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。
1.1 注意事项
1． 即使UPS没有和市电连接，它的电源输出端仍可能有220V交流电压输出！
2． 为确保用户的人身安全，本系列电源产品必须有良好的接地保护。在使用之前首先要可靠接地。

3． 电池线或电源线若需要更换请向本公司服务站购买原材料，以避免因容量不足而造成发热或打火，引起火灾！

4． 不能用火对电池或电池组处理，否则会爆炸伤人。勿将电池打开或损坏，溢出的电解液具有很强的毒性，对人体有害！

5． 请避免电池正负极短路，否则会导致电击或者着火！

6． 请勿自行打开UPS主机外盖，有触电危险！

7． 触摸电池前要检查有无高压电
8． 使用环境及保存方法对本产品的使用寿命及可靠性有一定影响，因此请注意避免长期在下列工作环境中使用。

◆ 超出技术指标规定（温度0℃-40℃， 相对湿度5%-95% ）的高低温和潮湿场所。

◆ 阳光直射或靠近热源的场所。

◆ 有振动易受撞的场所。

◆ 有粉尘腐蚀性物质盐份和可燃性气体的场所。

9． 请保持进排气孔的通畅，进排气孔的通风不畅会导致UPS内部的温度升高使机器中元器件的寿命缩短，从而影响整机寿命。
1.2 手册上用到的符号
[image: image65.wmf]警告!

电击危险
[image: image66.jpg]


 注意! 
阅读此信息以避免机器受损
2．主要特征
2.1 概述
本公司的该系列UPS为三进三出UPS，产品容量覆盖20kVA到80kVA之间的各个功率段，方便用户灵活配置。该系列UPS几乎可以完全解决所有的电源问题，如断电、市电高压、市电低压、电压瞬间跌落、减幅振荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题。

本产品适用范围广泛，从计算机设备到通信系统以及自动设备都可以使用。
2.2 功能和特点
◆三进三出UPS

该系列UPS是大功率三进三出UPS，输入电流三相均衡，可以均衡三相电网的负荷。

◆数字化控制

该系列UPS各部分架构全部采用数字化控制，UPS各项性能指标都非常优异，系统稳定度高，具备自我保护和故障诊断能力，同时也避免了模拟器件失效带来的风险，使得控制系统更加稳定可靠。

◆外接电池数量可选（±16/18/20节可选）
该系列UPS工作的外接电池数量，可以根据用户需要选择不同的节数：±16/18/20节。
◆充电电流可设定

该系列UPS可通过设置用户配置的电池容量，自动分配合理的充电电流。恒压充电模式、恒流充电模式和浮充模式能自动平滑的切换。

◆智能充电方式

该系列UPS采用先进的两段式三阶段充电方法，第一阶段大电流恒流充电，快速回充约90％的电量；第二阶段恒压充电，可以活化电池特性并将电池完全充饱；第三阶段浮充模式。这样可以很好的兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标，节约用户电池投资。

◆LCD显示

该系列UPS采用LCD和LED双重显示，使用户更直观地了解UPS的工作状态和运行参数如输入/输出电压和频率负载大小电池容量机内温度等，使所有操作一目了然。

◆智能监控功能

该系列UPS当选配SNMP卡时，可以实现对UPS的远程监控。

◆EPO功能

UPS单元后面板上嵌入一紧急关机（EPO）按键接口，用户可以外接EPO按键。在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机；并且具有远程紧急关机（REPO）功能。

3．安装
3.1 初步检查

安装UPS前请先执行如下的初步检查：

1. 检查本机器是否是您所要购买的机型。
2. 打开UPS机柜的包装，检查机器是否在运输中损坏。如发现损坏或部件缺少，请勿开机并告知承运商和经销商。
3.2 产品外观图

[image: image1.emf]
   前视图                                 侧视图                                   后视图
[image: image2.emf]
 后视图（去除挡板）
	(1) LCD面板
	(2) RS485接口
	(3) 干接点接口
	(4) 并机接口1

	(5) USB接口
	(6) 并机接口2
	(7) RS232接口
	(8) 电源开关

	(9) 远程EPO
	(10) 输入开关
	(11) 输入/输出/电池接线排
	(12) 智能插槽1（SNMP卡/继电器卡）

	(13) 维修开关及档板
	(14) 智能插槽2（SNMP卡/继电器卡）
	(15) 输出开关
	(16) 接地端子


3.3 LCD面板

[image: image3.emf]
  LCD面板部件说明图

（1）LED灯（从上到下分别为“告警”、“旁路输出”、“电池输出”、“市电输出”）   （2）LCD显示屏   （3）循环键   （4）关机键   （5）开机键（冷启动按键）
3.4 安装须知
注意：为了方便操作与维修，安置该系列UPS机柜时，机柜前后门应分别留足120CM、80CM的空间。
◆ 请在干净、平稳的环境中安装UPS，避开震动、灰尘、高湿、可燃性气体、可燃性液体或腐蚀性物质环境。如果有必要避免室内温度升高，则需要在房间增加排风机，将热空气排到室外。当UPS运行在满是灰尘的环境中时，可增加空气过滤器。
◆ UPS正常工作时的环境温度要求在0℃-40℃之间。如果工作在40℃以上的环境下，要求最大负载量每增加5℃，递减12%额定值。UPS工作时的最高环境温度要求不超过50℃。
◆ 机器若是在低温度下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有电击危险。
◆温度是决定电池寿命和容量的主要因素，正常使用中电池温度应维持在15℃和25℃之间。务必使电池远离热源以及空气主入口等。
警告！

通常电池厂商提供的电池的工作温度值在20℃ 到25℃之间。超过25℃会降低电池寿命，而低于20℃会降低电池容量。
◆如果电池不需要立即使用，应该先存储在机柜里，以防止电池受潮或受热。
不使用的电池务必每六个月重新充电一次。可通过临时连接UPS到适合的市电给电池充电
◆ UPS满载正常运行时的海拔高度不应高于1500米，如果在高海拔地区使用UPS，请减载使用。各海拔高度正常运行对应的负载量如下表所列：

（负载系数＝高海拔地区正常运行最大负载÷UPS标称功率）

	海拔（m）
	1500
	2000
	2500
	3000
	3500
	4000
	4500
	5000

	负载系数
	100%
	95%
	90%
	85%
	80%
	75%
	70%
	65%


◆ 该系列 UPS 采用风扇强制冷却，安装场地必须通风良好。UPS 前、后门板有网状通风口，不能有障碍物挡住门板。

◆ 利用一根标准的RS232通讯线，一端接在该系列 UPS监控模块的RS232端口上，一端接在计算机的RS232端口上。在计算机上安装本公司相应的监控软件后，可实现计算机对UPS的监控。
3.5 外部保护装置

考虑到安全因素，有必要在UPS系统外部安装断路装置以保护市电供应和电池（当使用外部电池时）考虑到每个安装有其自身的特点，本章仅作为有当地电路安装实践的授权安装者的指导。

◆外部电池

      通过在电池附近安装一个直流热电磁断路器（或熔丝断装置），保护UPS和与其连接一起的电池不受过流的影响。

◆UPS输出
      每个用于输出分布的外部分配板都应该安装保护设备，用来保护UPS过载特性。

◆过流

市电输入的分配板应该安装保护装置，而且这装置能够区分电力电缆的流量和系统的过载量。

可以选用符合IEC 60947-2 表格2.1中所示过载125%工作曲线的热断路器。

3.6 电源线

◆电缆的设计符合这部分所描述的电压和电流的要求，符合当地根据环境条件的配线（温度和自然条件）。

警告！

开始前，请确保你的位置和操作对象是连接UPS输入/旁路供应和市电分配板的外部绝缘体。检查这些供应是电绝缘的，并张贴必要的警告标志，以防止疏忽操作

◆为便于后期扩容，建议初始安装输入输出电力电缆时，按最大容量来配置。

保护地接电缆：机器各个部分与接地系统地必须以最短线路连接。接地导线尺寸应该根据交流电供应的故障等级、电缆长度和保护类型确定。

警告！
无接地可能导致电磁的干扰或触电和火灾的危险。

3.7 电源线连接
一旦设备最终可靠的安装好，请按照如下描述的步骤连接电源线。

检查UPS设备是否与外部电网完全隔离，UPS的输入/输出空开是否完全打开。检查输入电源线间是否电气绝缘，张贴必要的警告标识以防疏忽操作。

将接线排挡板拆开，以便进行接线。

[image: image4.png]



接线排上接线顺序从左到右为：输入A相，输入B相，输入C相，输入N线，输出A相，输出B相，输出C相，输出N线，电池正，电池N，电池负。接线排下面有三个地线接线端。
选择合适大小的电缆线（见电缆线径表）；注意电缆线的接线端子孔径应大于或等于接线柱的直径；
采用正确的配电方式。

[image: image5.png]Nt |

HANE

wnoa

HiHate

Hittpta

Hiictd

Hitkivtd





警告！

如果负载设备不准备接收电能，确保与UPS系统输出电缆终端是安全绝缘的
连接所有需要接地的电缆到机器的接地铜排上，并与安全大地连接。

地接和零线的连接排必须符合当地和国家的实际要求。
3.8 UPS电池连接

该系列 UPS采用正负双电池架构，电池组的正端与电池组中线之间的电池称为正电池，电池组的负端与电池组中线之间的电池称为负电池。用户可根据需要选择电池的容量和组数。

外接电池示意图：

4 [image: image6.png]WSBERT £ —) sare T N g ‘
IR
9°9°9]
BAT
LD DA
cesees |t |

1)

Ak





说明：

BAT+接到正电池的阳级、BAT-N接到正电池的阴极和负电池的阳极、BAT-接到负电池的阴极。

电池节数出厂设置为32节，电池容量出厂设置为65Ah（充电电流为6A），通过LCD面板或监控软件来实现相关设置。

警告！

确保极性的连接正确，正确接法是每块电池间正极连接到负极。注意：不同厂家，不同型号，不同新旧的电池不能混用。


警告！

确保连接到电池电路断路器极性正确，以及电池电路断路器到UPS电池连接处的极性正确，顺序为(+)到(+)/(-)到(-)。在工程师来之前,断开其中一个或多个电池间的连接线,不要连接它们，并且不要闭合电池断路器。

4.1 并机系统UPS的装配

由两台或多台UPS单机组成的并机系统的基本安装步骤同单机的安装相似。下面一段仅介绍并机系统安装的步骤。
4.1.1 并机UPS装配

按照下图放置UPS单机，并使它们互相连接。
[image: image7.png]iz 2N

foaliia 1)




确认UPS的输入空开均置于断开状态且UPS无输出。并机的电池组可以分开连接，也可以共用。
警告！
确保N、A、B、C线正确，接地良好
4.1.2 并机电缆的装配

如下图所示，每台UPS都装有并机控制板，并机的UPS间必须用双重绝缘的屏蔽控制电缆连接成环形回路，因为闭环连接能更有效的进行控制。
[image: image8.emf]
4.1.3 并机系统的装配要求

一组并机系统相当于一台大容量的UPS，但具有更高可靠性。为了确保所有UPS单机均流供电，且遵守相关的配线规则，需符合下列要求：

1)所有UPS必须是同样的额定且连接到同路电源。
2)所有的UPS单机的输出必须连接到一个共同的输出母线。
3)所有旁路输入电缆和UPS输出电缆应该保持同样的长度和规格，这是为了使机器运行于旁路模式时比较均流。
4.2 连接计算机
◆将USB线一端与计算机连接，另一端与UPS上USB接口连接器连接。
◆打开Muser4000软件，点击“系统”按钮；
[image: image9.png]& luszriUns

B | 7EE

AAERE 567 BtasE aciee IR [ UpshE®
100 150 200 100 150 200 100 150 200 atl G ctf
50 50 50 50 50 50 150% 150% 150%
0 300 1|0 300 ||0 300
Y Y Y 100% 100% 100%
CEETa 0 VEFETT O VRN 0V
100 150 200 100 150 200 100 150 200
50 50 50 50 50 50
P i e U o e

FRAE

3
o

AR
esiitaia

Versian 2328 085327





◆出现如下“软件参数设置”窗口，“通讯串口”选择连接UPS的计算机串口，“波特率”选择“9600”，“通讯协议”选择“HIP”，点击“保存设置”；
[image: image10.png]Bl

EEPS
ZHIHPs
Modbus

[ FilB8





◆在Muser4000软件主界面点击“添加”按钮，出现“添加要监控的设备”窗口；
[image: image11.png]s 26 Lonouese B
B e oo @
B | 7EE
AAERE 567 BtasE aciee IR [ UpshE®
100 150 200 100 150 200 100 150 200 atl G ctf
50 50 50 50 50 50 150% 150% 150%
0 300 1|0 300 ||0 300
Y Y Y 100% 100% 100%
CEETa 0 VEFETT O VRN 0V
100 150 200 100 150 200 100 150 200
50 50 50 50 50 50
P i e U o e
FERIT =
AR
Lo
J
FOEFB Version 2328 104409





◆“设备名”填入UPS名称，设备地址为UPS的ID；
                [image: image12.png]BEE
BEHE





◆点击“添加”即完成计算机与UPS的连接。
注意：

逆变供电情况下，PC设置电压及频率等级时需要先关闭逆变。
4．UPS操作说明
4.1 运行模式
该系列UPS是一种在线的双转换的UPS，它有下面几种可选的运行模式：
◆正常模式
UPS由逆变器持续供电，整流器将市电转换为直流源供给逆变器，同时，通过电池充电器对电池进行均充或浮充。
◆电池模式（储能模式）
当市电掉电时，通过电池放电，逆变器不间断的给负载供电，在市电掉电或市电恢复发生时，正常模式与电池模式之间的切换是完全自动而不需要任何人为介入的。
◆旁路模式
如果逆变器发生故障或逆变器过载，且逆变与旁路同步时，静态开关将会发生动作，将系统由逆变供电不间断的转为旁路供电。如果逆变与旁路不同步，系统将会通过静态开关由逆变供电间断切换到旁路供电。间断时间在25 ms内。
◆经济模式

在市电供电模式下，如果负载对供电质量要求不高，为提高供电效率，可以设置UPS工作在经济（ECO）模式，UPS将转为旁路供电。当市电超限时，UPS转为电池逆变供电，LCD显示屏会显示相关信息。

◆并机冗余模式（系统扩展）

为了获得更高的输出容量和更佳的可靠性，可以将多达四台UPS单机的输出直接并联到一起，每台机子平均输出功率。

◆维修模式（手动旁路）
当UPS内部发生故障而进行维修时，为了对负载的持续供电可以切换到手动旁路模式，且手动旁路能够承受相应的额定满载。
4.2 开启与关闭UPS
4.2.1自动重启程序

确保正确的接线
◆ 将电池断路盒开关拔到厂商说明书描述的闭合的位置
◆ 闭合电源开关
[image: image13.png]



在这个过程中输出终端可被使用。

如果负载设备连接到UPS的输出端，请检查负载是否安全接入。如果负载不准备接收电能，请确保负载安全地脱离UPS的输出端。
◆ 闭合UPS输入开关
         [image: image14.png]WAFFX it I %





当主路输入电压在主路范围内时，在30S内整流器启动完毕，随后逆变器启动完毕。
◆ 闭合输出开关
当功率模块的整流器没启动时，旁路灯亮，当逆变启动时，UPS从旁路模式转到逆变输出，旁路灯灭，逆变灯亮。
无论UPS是否正常运行，显示屏都可以显示消息。 
4.2.2 测试程序
UPS正常运行。

系统启动和自检约需等待60秒钟


◆ 断开主路输入开关模拟市电掉电，关闭整流器而由电池不间断供给逆变器。此时，电池指示灯亮.

◆ 闭合主路输入开关模拟市电输入，整流器在20秒后将自动重启，并给逆变器供电，模拟测试输出负载可以达到UPS最大输出功率。

4.2.3 维修旁路
为了更高的有效性，UPS内部有一个手动的旁路系统，UPS电能直接由维修旁路提供市电给输出，而不经过UPS内部。
注意！

       
当内部手动旁路系统激活时，UPS不对负载进行保护，而由市电无条件的供电。

注意！     
如果UPS正在运行并且能够通过显示屏进行控制，执行1到5步。如果不是，直接执行第四步。

◆ 打开维修开关的档板，UPS将自动转旁路模式

◆ 闭合维修旁路开关  
◆ 断开电池开关
◆ 断开主路输入开关
◆ 断开输出开关
     此时旁路电源通过维修开关向负载供电。
切换到正常操作（从手动旁路操作）

注意！
在未核实UPS内部无故障前千万不要试图闭合开关让UPS切回正常运行状态。
◆ 闭合输出开关
◆ 闭合输入开关
UPS由静态旁路而非维修旁路供电，旁路指示灯亮
◆ 断开维修开关
此时输出由UPS的静态旁路供电
◆ 加上维修开关档板
UPS检测到维修模式结束。大约过30秒，整流器进入正常运行状态。如果逆变器已经准备好，系统将由旁路模式切换到正常模式。
4.2.4 冷启动程序
注意!

当输入市电不正常，且电池正常时使用此程序. UPS关机
◆ 闭合电池开关.

电池给辅助电源板供电.
◆ 闭合输出开关
◆ 闭合电源开关（给辅助电源板供）
[image: image15.png]



◆ 触发冷启动按钮（如下面板图位置5）
       [image: image16.emf]
当电池正常时，整流器开始工作，大约30秒后，逆变器启动完毕后，电池灯亮.
注意!
闭合电池开关后30秒按冷启动按钮。
4.2.5 完全关机程序
按照这个程序可以完整地关闭UPS和负载。将所有电源开关，绝缘体和电路断路器打开之后将没有输出电源。 
◆ 断开电池开关；
◆ 断开UPS的输入开关；
◆ 断开输出开关，UPS关闭；
◆ 为完全隔离交流电的供应，主路外部的电网输入开关也要断开（包括分离旁路接法使用的所有开关）；
◆ 主输入分配板通常远离UPS区，要在其上面张贴标签告示服务人员UPS电路正在维修中。
[image: image17.jpg]


   5分钟后内部直流母线电容将放电完毕
4.2.6设置并机

◆将机器与电脑连接，上电开机；

◆打开Muser4000软件，待与机器连接成功后，点击“系统”->“用户设置”；

[image: image18.png]& luszriUns
£l Langusge #E8

]
= B | 7EE
AAERE 567 BtasE COCE o2 V] [ UpshE®
100 150 200 100 150 200 100 150 200 atl G ctf
50 50 50 50 50 50 150% 150% 150%
0 300 1|0 300 ||0 300
Y Y Y 100% 100% 100%
CETC o R 2 > S 219 V|
100 150 200 100 150 200 100 150 200
50 50 50 50 50 50
P i e U o e

FRAE #E
AR et
PSRk priccach

Version 2327 08740





◆在用户设置量界面，点击“设置”；

[image: image19.png]TeER
RAES
RS
FLEH
v
ST
B
B2 =
EERHEEY [V

o |

EDDBIEQIV/C 170
-

SRAEREEE
SR LR
ERAEETIR
EAEERR

SFHLRSID

EFABFREH)
TR /Cel)
AT

it
& Enable

B
& Enable

e
& Enable

5
& Enable

—

SFHARA ¢




◆ 在数据设置界面里点击“工作模式”，然后在右边点击下拉框，选择“Parallel”（并机模式），最后点击“设置”确认，如下图所示。如听到机器发出“滴”一声，表示设置成功；

[image: image20.png]BE e
EREEAPEETR
EEg R
e

izl (a1
ARy
FEFLEEB
SFILRER
EELT)





◆ 在数据设置界面里点击“并机系统ID”，然后在右边“数值”框里输入并机ID，例如“1”，最后点击“设置”确认，如下图所示。如听到机器发出“滴”一声，表示设置成功；

[image: image21.png]BE e
EREEAPEETR
EEg R
e

SR b
fesrny
BT

PR R —





更改并机系统ID之后，可能会断开Muser4000与机器的连接，需要根据实际情况重新连接机器

注意: 

设置并机参数的时候需要断开并机连接线

◆ 配置好所有需要并机的机器后，下电关闭所有UPS，按“并机的配线”连接机器后，然后上电开机。
4.3 显示界面
4.3.1界面说明

      [image: image22.emf]
      操作面板外观图
（1）LED指示灯（2）LCD液晶（3）循环键：进入下一项目（4）OFF键：关机键（5）ON键：开机
注：以上按键维持1s有效
简介

注意！ 显示屏提供了本手册中描述的更多功能（显示屏共有17个界面）
	页编码
	界面说明
	显示内容

	01
	CODE
	运行状态码及运行模式

	02
	输入A
	电压、频率

	03
	输入B
	电压、频率

	04
	输入C
	电压、频率

	05
	正电池
	电压、电流

	06
	负电池
	电压、电流

	07
	电池后备时间
	容量、时间

	08
	输出A
	电压、频率

	09
	输出B
	电压、频率

	10
	输出C
	电压、频率

	11
	负载A
	负载

	12
	负载B
	负载

	13
	负载C
	负载

	14
	三相负载
	负载

	15
	温度
	电池温度（需要连接电池温度传感器）、机内温度、环境温度

	16
	软件版本和机型
	整流软件版本、逆变软件版本、机型

	17
	CODE
	警告信息


1) 上市电开机或电池冷启动开机时，会出现第一个界面，具体如图所示：

[image: image23.png][ A  Ontine UPS
=
noA

=]
=~

5T
5





1 .运行状态码及运行模式（单机）(单机模式下显示“NOR”，或者“ECO”，并机模式显示“PAL”) 

2) 按循环键，UPS将依次出现下一个页面，具体如图所示：

[image: image24.png]On-Line UPS




[image: image25.png]On-Line UPS





      2.A相输入电压                              3.B相输入电压

[image: image26.png]On-Line UPS




[image: image27.png]A On-Line UPS




  

4. C相输入电压                            5.正电池电压

[image: image28.png]A On-Line UPS




 [image: image29.png]f

Ve

A
=
B
~

On-Line UPS

i
1 858

N L)

AN
Bt

N





6.负电池电压                            7.电池后备时间
[image: image30.png]On-Line UPS




 [image: image31.png]On-Line UPS





8. A相输出电压                            9.B相输出电压

[image: image32.png]A On-Line UPS




 [image: image33.png]A On-Line UPS





10.C相输出电压                           11.A相负载功率
[image: image34.png]A On-Line UPS




   [image: image35.png]A On-Line UPS





12.B相负载功率                          13.C相负载功率

[image: image36.png]A On-Line UPS




 [image: image37.png]On-Line UPS

3 la
33
3





14.总负载功率                      15. 电池温度、机内温度和环境温度
[image: image38.png]N
0 R
o
w oy
.m_ coCco
c
(@)
4@E@

7

J




   [image: image39.png]On-Line UPS





16. 软件版本和机型信息                      17.警告信息
以上部分界面如果有电池充电，则同时显示充电信息，如下图所示

[image: image40.png]On-Line UPS




 [image: image41.png]On-Line UPS





均充                                       浮充

3) 在最后一个界面按循环键，UPS将重新显示第一个界面。

4) 警告信息页面只在有警告的时候才会出现。

4.4 参数设置

页面设置功能由三个按键控制（Enter键(、上键Off、下键On），其控制方法为：Enter键进入设置界面和设置数值调整，上下键进行与页的功能设置选择。

开机后同时按Enter键(和上键Off并维持2s以上进入设置页面主菜单。
注：面板上左下角的数值为设置页码。

4.4.1模式设置

[image: image42.png]/\:’A On-Line UPS A





模式设置(注：虚线框为闪烁部分)

进入设置页面主菜单后，系统默认为模式设置，此时模式设置行闪烁上图所示，(当Enter键(按下时模式循环选择（如从ECO→NOR），模式选择有三种：ECO、PAL、NOR，(当上下键按下时退出模式设置（保存模式设置）并切换到输出电压设置行或者并机冗余台数设置。

4.4.2输出电压设置

[image: image43.png]—A On-Line UPS





输出电压设置(注：虚线框为闪烁部分)

在模式设置下按下下键On时或者在频率设置下按下上键Off时进入输出电压设置，此时输出电压行闪烁如上图所示，(当Enter键(按下时输出电压设置循环选择（如从220→230），输出电压范围有220、230、240，(当上建或者下键按下时退出输出电压设置（保存输出电压设定值）并切换到模式设置或者频率设置。
注意：
逆变供电情况下，设置电压及频率等级时需要先关闭逆变。
4.4.3频率设置

[image: image44.png]—A On-Line UPS





频率设置(注：虚线框为闪烁部分)

在输出电压设置下按下下键On或者在电池容量设置下按下上键Off时进入频率设置，此时频率设置行闪烁如上图所示，(当Enter键(按下时频率设置循环选择（如从50→60），频率选择范围有50、60Hz，(当上键或者下键按下时退出频率设置（保存频率设置值）并切换到输出电压设置或者电池容量设置。
注意：
逆变供电情况下，设置电压及频率等级时需要先关闭逆变。
4.4.4电池容量设置

[image: image45.png]—A On-Line UPS





电池容量设置(注：虚线框为闪烁部分)

在频率设置下按下下键On或者在电池节数设置下按下上键Off时进入电池容量设置，此时电池容量闪烁如上图所示（注意Ah显示的是电池容量的单位），(当Enter键(按下为电池容量循环设置（注：长按Enter键可以快速调节电池容量值），容量范围为1~200Ah, (当上键或者下键按下时退出电池容量设置（保存电池容量设置值）并切换到频率设置或者电池节数设置。
4.4.5电池节数设置

[image: image46.png]—A On-Line UPS









电池节数设置(注：虚线框为闪烁部分)


在电池容量设置下按下下键On或者在旁路电压上限设置下按下上键Off时进入电池节数设置，此时电池节数闪烁如上图所示，(当Enter键(按下为电池节数循环设置，电池节数的范围为±16、18、20，(当上键或者下键按下时退出电池节数设置（保存电池节数设置值）并切换到电池容量设置或者旁路电压上限设置。

4.4.6旁路电压上限设置

[image: image47.png]



旁路电压上限设置(注：虚线框为闪烁部分)


在电池节数设置下按下下键On或者在旁路电压下限设置下按下上键Off时进入旁路电压上限设置，此时旁路电压上限值闪烁如上图所示，(当Enter键(按下为旁路电压上限循环设置，旁路电压上限范围为5%、10%、15%、25%（25%等级设置仅限220V输出模式），(当上键或者下键按下时退出旁路电压上限设置（保存旁路电压上限值）并切换到电池节数设置或者旁路电压下限设置。

4.4.7旁路电压下限设置

[image: image48.png]



旁路电压下限设置(注：虚线框为闪烁部分)

在旁路电压上限设置下按下下键On或者在并机ID设置下按下上键Off时进入旁路电压下限设置，此时旁路电压下限值闪烁如上图所示（注：-号表示负数，正数没有符号），(当Enter键(按下为旁路电压下限循环设置，旁路下限范围为20%、30%、45%，(当上键或者下键按下时退出旁路电压下限设置（保存旁路电压下限值）并切换到旁路电压上限设置或并机ID设置。
4.4.8蜂鸣器静音设置


[image: image49.emf]
蜂鸣器静音设置 (注：虚线框为闪烁部分)

在旁路电压下限设置下按下下键On或者在并机ID设置下按下上键Off时进入蜂鸣器设置，此时设置状态闪烁如图14所示（注：on 表示静音，off表示无静音），(当Enter键(按下为静音循环设置，静音选择有ON，OFF，(当上键或者下键按下时退出静音设置（保存静音设置状态）并切换到旁路电压下限设置或并机ID设置（注意：当在单机模式下按下下键时退出并保存设置内容此时单机数据设置完毕）。
4.4.9并机ID设置

[image: image50.png]On-Line UPS

PRL
d !
4 4-2





并机ID设置(注：虚线框为闪烁部分)
     在旁路电压下限设置下按下下键On或者在并机台数设置下按下上键Off时进入并机ID设置，此时并机ID闪烁如上图所示，(当Enter键(按下为并机ID循环设置，并机ID范围为1~4，(当上键或者下键按下时退出并机ID设置（保存并机ID设置值）并切换到旁路下限设置或者并机台数设置。

   注意: 

设置并机参数的时候需要断开并机连接线。
4.4.10并机台数设置

[image: image51.png]On-Line UPS

PAL
d
4 y-o





并机台数设置(注：虚线框为闪烁部分)

    在并机ID设置下按下下键On或者在并机冗余台数设置下按下上键Off时进入并机台数设置，此时并机台数闪烁如上图所示，(当Enter键(按下为并机台数循环设置，并机台数范围为2~4，(当上键或者下键按下时退出并机台数设置（保存并机台数设置值）并切换到并机ID设置或者并机冗余台数设置。

4.4.11并机冗余台数设置

[image: image52.png]On-Line UPS

PAL
id !
4 y-2





并机冗余台数设置(注：虚线框为闪烁部分)

在并机台数设置下按下下键On时进入并机冗余台数设置，此时并机冗余台数闪烁如上图所示，(当Enter键(按下为并机冗余台数循环设置，并机冗余台数范围为0~3（设置数小于并机台数），(当上键Off按下时进入并机台数设置或者当下键On按下时退出设置模式此时UPS面板设置完毕。
4.5 显示信息/记录
本段列出了UPS可能发生的事件消息和报警消息，消息以字母为序排列，本段列出了所有的报警消息以帮助你解决问题。
显示信息

运行状态码及运行模式
	编码

(ST)
	表示信息内容
	LED

	
	
	告警
	旁路输出
	电池输出
	市电输出

	1
	初始化
	灭
	灭
	灭
	灭

	2
	待机状态
	灭
	灭
	X
	灭

	3
	无输出状态
	灭
	灭
	X
	灭

	4
	旁路状态
	灭
	亮
	X
	灭

	5
	市电状态
	灭
	灭
	X
	亮

	6
	电池状态
	灭
	灭
	亮
	灭

	7
	电池自检状态
	灭
	灭
	亮
	灭

	8
	逆变启动中
	灭
	X
	X
	灭

	9
	经济模式
	灭
	X
	X
	X

	10
	EPO状态
	亮
	灭
	X
	灭

	11
	维护旁路模式
	灭
	灭
	灭
	灭

	12
	故障模式
	亮
	X
	X
	X


注：“X”表示需根据其它条件确定。
警告信息

	事件编码
(Err)
	UPS报警信息
	Buzz
	LED

	1
	整流器故障
	长鸣
	Fault亮

	2
	逆变器故障（含逆变桥臂直通）
	长鸣
	Fault亮

	3
	逆变晶闸管短路故障
	长鸣
	Fault亮

	4
	逆变晶闸管断路故障
	长鸣
	Fault亮

	5
	旁路晶闸管短路故障
	长鸣
	Fault亮

	6
	旁路晶闸管断路故障
	长鸣
	Fault亮

	7
	熔丝断
	长鸣
	Fault亮

	8
	并机继电器故障
	长鸣
	Fault亮

	9
	风扇故障
	长鸣
	Fault亮

	10
	保留
	长鸣
	Fault亮

	11
	辅助电源故障
	长鸣
	Fault亮

	12
	上电初始化故障
	长鸣
	Fault亮

	13
	正组电池充电器故障
	长鸣
	Fault亮

	14
	负组电池充电器故障
	长鸣
	Fault亮

	15
	母线电压过压
	长鸣
	Fault亮

	16
	母线电压欠压
	长鸣
	Fault亮

	17
	正负母线压差大
	长鸣
	Fault亮

	18
	软启动失败
	长鸣
	Fault亮

	19
	整流模块过温
	2次/秒
	Fault亮

	20
	逆变模块过温
	2次/秒
	Fault亮

	21
	保留
	2次/秒
	Fault亮

	22
	电池反
	2次/秒
	Fault亮

	23
	并机连线故障
	2次/秒
	Fault亮

	24
	CAN通信故障
	2次/秒
	Fault亮

	25
	并机均流故障
	2次/秒
	Fault亮

	26
	电池电压高
	1次/秒
	Fault闪烁

	27
	输入电压相序反
	1次/秒
	Fault闪烁

	28
	旁路反序
	1次/秒
	Fault闪烁

	29
	输出短路
	1次/秒
	Fault闪烁

	30
	整流过流故障
	1次/秒
	Fault闪烁

	31
	旁路过流
	1次/秒
	BPS闪烁

	32
	过载
	1次/秒
	INV或者BPS闪烁

	33
	电池无
	1次/秒
	BATTERY闪烁

	34
	电池电压低
	1次/秒
	BATTERY闪烁

	35
	电池电压低预告警
	1次/秒
	BATTERY闪烁

	36
	内部通讯故障
	1次/2秒
	Fault闪烁

	37
	逆变直流分量过大
	1次/2秒
	INV闪烁

	38
	并机过载
	1次/2秒
	INV闪烁

	39
	市电电压异常
	1次/2秒
	BATTERY亮

	40
	市电频率异常
	1次/2秒
	BATTERY亮

	41
	旁路超保护
	
	BPS闪烁

	42
	旁路超跟踪
	
	BPS闪烁

	43
	开机无效
	
	　

	44
	保留
	
	

	45
	逆变未开机
	
	


4.6 选件

SNMP卡： 
◆ 松开两个螺丝 (在卡的两边).

◆ 小心的把卡拉出，安装卡的方法与之相反

被称为SNMP的插槽支持MEGAtec协议.我们建议NetAgent II-3端口也作为远程监控和管理UPS系统的工具。
[image: image53.png]



图18：内置SNMP的外观图
NetAgent II-3端口支持调制解调器拨号功能，当网络不通时可通过此端口拔号上网完成因特网远程控制。
另外，NetAgent Mini还有一个特点，NetAgent II还可通过连接环境侦测主机，能探测到温度，湿度，烟雾，还可以连接安全传感器。因此，可以把NetAgent II作为一个万能管理工具。NetAgent II支持多种语言，可基于网络的语言而自动改变。

[image: image54.jpg]Nt

Excwser Tone
N SPaw




图19：SNMP卡的网络
继电器卡

该卡为UPS外围监控提供干接点(dry-contact)界面，以接点讯号来反映UPS运行状态。通过DB9母头与外围的监控设备相连接起来，方便对UPS的实时状态进行有效的监控以及在UPS出现状况的时候(诸如UPS故障、市电中断、UPS旁路等)及时的将状况信息反馈给监控者；安装于机器的智能插槽。
继电器卡包括六个输出端口和一个输入端口配合该系列UPS使用，详细见下表

[image: image55.png]



DB9接口：连接上位监控端，其接口脚位定义如下图：

[image: image56.jpg]B Tk HAHH
1 UPS (& (UPS Failure) Hithh
2 UPS SEFIY (Sunnary Alarn) Hith
3 ShEH (om)

4 STREEAL (Remote Shutdown) HiA
5 A $ea B (Comnon)

6 FERIIE (Bypass) Hith
T Eai{EER Y (Battery Low) Hith
8 EB TR (ps om) it
9 EBRE (Utility Failure) Hithh





[image: image57.png]



图20：继电器卡外观图
附录1 性能指标
	型号
	10-40KVA
	50-80KVA

	容量
	9-36KW
	45-72KW


	
	
	

	输入
	输入方式
	三相四线+接地

	
	额定电压
	380/400/415Vac 

	
	电压范围
	208~478Vac 

	
	频率范围
	45-55Hz at 50Hz/54-66Hz at 60Hz (自适应)

	
	功率因数
	≥0.99

	
	输入电流谐波
	≤3%(100％非线性负载)

	
	旁路范围
	旁路保护电压上限：220V：﹢25%（可选﹢10%、﹢15%、﹢20%）；
         230V：﹢20%（可选﹢10%、﹢15%）；
 240V：﹢15%（可选﹢10%）

	
	
	旁路保护电压下限：-45%(可选-20%、-30%)

	
	
	旁路频率保护范围：±10%

	输出
	输出方式
	三相四线+接地

	
	额定电压
	380/400/415Vac 

	
	功率因数
	0.9

	
	电压精度
	±1%

	
	输出频率
	市电模式
	与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率50×(±0.2)Hz

	
	
	电池模式
	(50/60±0.2%)Hz

	
	负载峰值比
	3:1

	
	输出电压失真
	≤2% 线性负载

	
	
	≤5% 非线性负载

	效率
	正常模式≥93.5%
	正常模式≥94.5%

	电池
	电池电压
	长机电压可选择: ±96V\±108V\±120V DC (16节/18节/20节)
	长机电压可选择: ±96V\±108V\±120V DC (16节/18节/20节)

	
	充电电流
	10A max
	20A max

	切换时间
	市电模式转旁路模式: 0ms(跟踪)；市电模式转电池模式:0ms 

	保护
	过载能力
	正常模式
	负载≤110%,60min,≤125%,维持10min,≤150%维持1min,≥150% 立即关机

	
	过温保护
	正常模式: 切换到旁路模式; 电池模式: 立即关闭输出

	
	紧急关机(EPO)
	立即关闭输出

	通讯界面
	USB,RS485,干节点,并机（选件）,SNMP卡（选件）,继电器卡（选件）

	工作环境
	工作温度
	0℃～40℃

	
	相对湿度
	-25℃～55℃

	
	储藏温度
	0～95% 不结露

	
	海拔高度
	< 1500m，超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用

	物理特性
	外观尺寸(D×W×H)
	703x252x532                         690x252x960

	
	重量（净重）Kg
	36.5
	60

	执行标准
	YD/T1095-2008


附录2 常见问题及处理
UPS在使用过程中失去正常功能，有可能是由于安装、配线或使用方面出现错误，请用户首先检查这三方面。若确认无误，请联系我司的客服中心。请同时提供以下资料：

（1） 产品的型号和序列号。

（2） 发生故障时尽可能详细的故障现象（LCD屏显示信息、指示灯状态等）。

详细阅读本使用手册对用户正确使用本UPS有很大的帮助。为方便用户使用，下面列出了一些常见问题的处理方法，以供参考。

	序号
	问题
	可能原因
	解决方法

	　1
	UPS接上市电开不了机
	输入电源未接入；

输入电压过低；

UPS的输入开关未闭合
	用电压表检查UPS输入电压/频率是否符合规格要求；

检查UPS的输入开关是否打开

	2
	市电正常但市电指示灯不亮，UPS工作在电池供电模式
	UPS的输入开关未闭合；

输入电源线连接不良
	合上输入开关

确保输入电源线连接妥当

	　3
	UPS未报故障但输出无电压
	输出连接电源线连接不良；
输出开关未闭合
	确保输出连接电源线连接妥当；
闭合输出开关

	4
	市电指示灯闪烁
	市电电压超过UPS输入范围
	如果UPS正工作于电池模式

请注意电池后备时间

	5
	电池指示灯闪；

没有充电电压和充电电流
	电池开关未闭合/电池组已损坏或电池线接反；

电池节数以及容量设置不正确
	闭上电池开关，若电池损坏，则需整组电池全部更换，正确连接电池线；

进入电池节数/容量设置界面，设置好对应的参数

	6
	蜂鸣器发出每0.5秒一声的告警LCD显示“输出过载”
	负载过载
	卸除部分负载

	7
	蜂鸣器长鸣故障指示灯亮LCD显示“29”故障代码
	UPS输出短路
	请确保负载无短路情况

然后重新启动

	8
	只工作在旁路模式不转逆变输出
	设置工作模式为经济模式
	将工作模式设置为单机模式

	9
	不能冷启动
	电池未接；电池保险烧断；

电池电压低；电池数量设置不正确；未闭合后面板电源开关
	将电池开关闭合；更换电池保险；

用市电开启UPS对电池充电；市电下开机设置电池数量和容量；闭合电源开关

	10
	蜂鸣器长鸣故障指示灯亮LCD显示“1、3、5、9、15”等故障代码
	UPS内部故障
	UPS需要维修请与经销商联系


附录3  USB通信接口说明
端口定义Male：

[image: image58.png]



计算机的USB与UPS的USB的连接关系

	计算机（USB)
	UPS（USB）
	说明

	Pin 1
	Pin 1
	计算机 : +5V

	Pin 2
	Pin 2
	计算机 : DPLUS信号

	Pin 3
	Pin 3
	计算机 :DMINUS 信号

	Pin 4
	Pin 4
	地


USB通讯方式提供下列功能：

◆ 监测UPS当前供电状态。

◆ 监测UPS当前告警信息。

◆ 监测UPS当前运行参数。

◆ 对UPS作定时开关机控制并进行系统设置。

通讯数据格式：

波特率 ---------- 9600bps

字节长度 ---------- 8bit

结束位  ---------- 1bit

奇偶校验 ---------- 无

注意: 

USB、RS232和RS485接口不能同时使用，只能使用其中一个接口！
附录4  RS-232通信接口说明
端口定义Male：

[image: image59.png]NC

TXD
RXD

NC
GND

G BhWN s
O @~N ™

NC
NC
NC

NC




计算机的RS-232与UPS的RS-232的连接关系

	计算机（DB9公座)
	UPS（DB9母座）
	说明

	2脚
	2脚
	UPS发送，计算机接收

	3脚
	3脚
	计算机发送，UPS接收

	5脚
	5脚
	共地


RS-232通讯方式提供下列功能：

◆ 监测UPS当前供电状态。

◆ 监测UPS当前告警信息。

◆ 监测UPS当前运行参数。

◆ 对UPS作定时开关机控制并进行系统设置。

RS-232通讯数据格式：

波特率 ---------- 9600bps

字节长度 ---------- 8bit

结束位  ---------- 1bit

奇偶校验 ---------- 无

注意: 

USB、RS232和RS485接口不能同时使用，只能使用其中一个接口！

附录5  RS-485通信接口说明

端口定义Male：

[image: image60.png]11T Te

I e

L f

LA





连接RS-485的设备与UPS的RS-485的连接关系

	RJ45
	UPS（RJ45）
	说明

	Pin 1/5
	Pin 1/5
	485+ “A“

	Pin 2/4
	Pin 2/4
	485 -“B”


RS-485通讯方式提供下列功能：

◆ 监测UPS当前供电状态。

◆ 监测UPS当前告警信息。

◆ 监测UPS当前运行参数。

◆ 对UPS作定时开关机控制并进行系统设置。
注意: 

USB、RS232和RS485接口不能同时使用，只能使用其中一个接口！
附录6 电池温度补偿接口说明

端口定义Male：
[image: image61.png]11T Te

I e

L f

LA





温度补偿设备的RS-485与UPS的RS-485的连接关系：
	温度传感器（RJ45)
	UPS2 BAT_T（RJ45）
	说明

	Pin 1/5
	Pin 1/5
	TX

	Pin 2/4
	Pin 2/4
	RX

	Pin 7
	Pin 7
	12V

	Pin 8
	Pin 8
	GND


电池温度补偿提供下列功能：

◆ 监测电池温度。

◆ 通过电池温度来调节浮充电压。

附录7 干接点通信接口说明

端口定义Male：

[image: image62.png]T4

1234

GND

Turn off UPS

AC Power Failure

UPS Battery Low




说明：

	UPS
	说明

	1脚
	电池电压低

	2脚
	市电掉电

	3脚
	关闭UPS

	4脚
	GND


干接点通讯方式提供下列功能：

◆ 监测UPS当前供电状态。

◆ 监测UPS当前电池状态。

◆ 对UPS作关机控制。

附录8 远程EPO连接说明

端口定义Male：

连接示意图：
[image: image63.png]red

PO

uPs1





按键和EPO接口的连接关系：
	按键
	UPS的 EPO接口
	说明

	Pin 1
	Pin 1
	EPO

	Pin 2
	Pin 2
	GND 


远程EPO（紧急关机）提供下列功能：

◆ 远程紧急关机按键（常开的干接点信号），可以通过导线连接来实现在远程紧急关机功能。
◆可以实现多台UPS同时紧急关机功能。
附录9 接地与防雷保护

低压供电系统的接地和防雷是一项系统工程，UPS的接地和防雷仅是这项系统工程的一部分。根据相关国际国内及行业标准的要求，在电力线引入UPS机房前的交流电力变压器的高压侧和低压侧，均应采取相应的防雷措施。对引入UPS机房的低压电力电缆的长度和接地方式，机房的避雷，机房的屏蔽及机房的防雷地线等均有严格要求。

为确保用户的人身安全，UPS在使用前必须保证可靠接地。即将UPS的保护地（UPS金属外壳）连接到UPS机房的地线排上，需保证UPS后部端子排上的输入地线端子和机房的地线排可靠相连。另外，UPS机房接地排的工频接地电阻应符合相关标准的规定。一般宜小于5欧姆。每台 该 UPS都经过了UPS内部接地连续性测试，可以确保UPS内部地线连接的可靠性和安全性。
该 UPS具有完善的防雷措施。所用防雷器件均来自国际知名厂家或采用军品级产品。防雷装置严格按照IEC标准设计和安装。在上述其它低压供电系统防雷措施按规定完成后，完全能将雷电对UPS机房的危害降低到最小程度。

根据通流容量和安装位置的不同UPS系统的防雷一般不超过两级。
第一级，防雷器一般称为C级防雷器，最大通流容量为40kA 波形8/20 s 安装在UPS和交流配电单元之间。
第二级，防雷器一般称为D级防雷器，最大通流容量为8kA 波形8/20 s 安装在UPS内部。该系列UPS内部安装了标准的D级防雷器并推荐用户选用OBO B+C级防雷器。

用户可以根据UPS机房的实际情况，确定是否选用C级防雷器及其生产厂家，但无论用户选用那种品牌的C级防雷器，C级防雷器和UPS之间必须采用下列所述的接线方式，即UPS的保护地（UPS金属外壳）和C级防雷地两地合一再统一接到UPS机房的地线排上。

请注意：

1 进出防雷器的相线L 和中性线N 建议选用铜芯电缆，其横截面积为6——50mm² 。保护地线PE线建议选用25mm²的铜芯电缆，最小不得低于6mm² 。具体安装请参见我司相关说明书。

2 根据实验结果，我们要求C级防雷箱的入线端与UPS的进线端之间的电缆距离为5 ~10米，并保证这段电缆不会被雷击。距离过短会影响防雷效果。

3 对于雷击危险很高的应用场合，建议在C级防雷器前端12米或更前的地方安装B级防雷器。用户在获得我司技术支持后，可自行购买和安装B级防雷箱。

附录10 售后服务

我司为客户提供全方位的技术支持，请用户首先与供货的经销商联系，无法联系上代理商时，可与就近的客户服务中心或公司总部联系。

1. 用户可通过我公司服务电话获得服务：
2. 网上技术服务
用户可通过Internet访问我公司设立的技术支持网站，寻求技术支持

3. 在正常使用情况下我公司对该系列UPS产品提供三年免费保修服务,对UPS产品（内置电池）提供一年免费保修服务。以下情况不在我公司免费保修范围内：

■ 由用户自行配置的电池

■ 不按用户手册操作使用造成的机器损坏

■ 由于火灾水灾等造成的机器损坏

■ 购买后因运输移动疏失所导致的损坏

■ 未按相关电气规范供电或现场环境不良所导致的损坏，有关保修的具体事项详见保修条款

4. 为用户有偿提供不同级别的定制服务包，包括快速响应预防性维护，保修期过后的续保服务等。详情请与经销商或我公司各地服务中心联系。
[image: image64.jpg]



充电指示








PAGE  
11

_1409482929.vsd
�


_1416514706

